33  Plynné izolanty a dielektrika

Výhody:  velká rezistivita  ρ (Ωm),  nízký ztrátový činitel  tgδ , rychlé zotavení po průrazu  – přeskoku

Nevýhody:   nižší elektrická pevnost  Ep (V/m) , asi o řád nižší než u kapalných,

závislá na teplotě a tlaku, vlhkosti, stabilitě plynu,

odolnost vůči rozkladu plynu při obloukovém výboji , tepelná vodivost

Použití:  pro malé kapacity s nízkými ztrátami, menší elektrická namáhání

Vzduch

– směs 78% N2 , 21 % O2 , 1 % (CO2 , H2 , H2O ,  Ne ,  Ar ,  He , Kr , Xe , Rn)

– měrná hmotnost = 1,29 kg/m3 , relativní  permitivita  εr  = 1,0006, rezistivita  ρ = 1014 Ωm,

– ztrátový činitel  tgδ = 10–6 ,  suchý vzduch  Ep = 30 kV/cm,

vlhký vzduch  Ep = 15 kV/cm

– vzduchové  (otočné  – proměnné) kondenzátory. izolant pro vzduchová vedení (holých vodičů)

Vakuum a zředěné plyny   – vysoké Ep

Vodík H2

–     nejnižší Ep , sedmkrát větší tepelná vodivost než vzduch (=> chladící médium), nepůsobí oxidačně

- ochranná atmosféra, náplň tlumivek

Dusík  N2

–    Chemicky velmi stabilní  =>  ochranná atmosféra, chlazení

- vytváří redukční prostředí v elektrických pecích

- stlačený  – náplň kabelů, autotransformátorů,  kondenzátorů

Oxid uhličitý  CO2

–  těžší než vzduch, náplň výbojek a normálových kondenzátorů

Inertní plyny:  He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn

–    vyrábí se frakční destilací vzduchu (zkapalňování vzduchu)

- ochranná atmosféra, chlazení,

- Ar  – náplň žárovek,  Ar + Ne   –náplň svítících trubic,  Xe  – náplň výbojek

Elektronegativní plyny

–  molekuly plynů zachycují volné elektrony  – vzniknou těžké, málo pohyblivé záporné ionty =>    zpomaluje se

případný výboj,  vysoká Ep , netečné, chemicky stabilní, nehořlavé, nevýhoda: při výboji se mohou rozkládat

Fluorokarbony, chlorfluorokarbony    (ekologicky příliš  nevyhovují)

- tepelná a chemická stabilita až do 220 °C, vysoká Ep (ve stlačeném stavu až pětinásobkem vzduchové)

- Freon   – CCl2F2   (jako metan, ala místo čtyř vodíků H  –  dva  Cl  a dva F)

– izolant, hledač vakuových netěsností

–    Perfluorbutan   – C3F8   (jako butan, ale místo vodíků H  – fluory F)

–    Fluorid sírový   – SF6  těžký plyn, výborné zhášecí vlastnosti při zhášení oblouk  – snadný odvod tepla díky

vysoké hustotě

– izolační nehořlavá a nevýbušná náplň silových kabelů a transformátorů

– zhášecí zařízení vypínačů vn a vvn(přerušování proudů až stovek ampérů)

– zapouzdření rozvoden (vyplnění plynem SF6) – pak není nutná revize rozvoden

nevýhody: reaktivní produkty rozkladu při výboji v plynu SF6  znečištěném vzduchem a

vodní párou